## Alto Line
Alto Line
EN 442 Certification Data
Bouwhoogte |  | 1600 mm |  |  | 1800 mm |  |  | 2000 mm |  |  | 2200 mm
Type |  | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22
W/m bij 75/65/20°C |  | 1959 | 2808 | 3420 | 2133 | 3060 | 3690 | 2298 | 3270 | 3960 | 2454 | 3510 | 4230
n-Exponent |  | 1.3051 | 1.3076 | 1.3223 | 1.301 | 1.3041 | 1.325 | 1.2969 | 1.3006 | 1.3277 | 1.2928 | 1.2972 | 1.3304
Oppervlakte (m²/m) |  | 9.4 | 12.66 | 28.99 | 9.86 | 13.58 | 29.9 | 12.15 | 16.2 | 37.74 | 12.61 | 17.11 | 38.66
Gewicht (kg/m) |  | 56.1 | 85.8 | 94.2 | 63 | 96 | 105.3 | 69.6 | 106.2 | 116.4 | 75.6 | 116.4 | 126.6
Waterinhoud (l/m) |  | 7.2 | 14.1 | 14.1 | 8.1 | 15.9 | 15.9 | 9 | 17.7 | 17.7 | 9.9 | 20.1 | 20.1
Warmtecapaciteit: |  |  |  |  | Andere werktemperaturen?
Aanvoertemperatuur (°C) |  | 75 |  | <<< | Aanvoertemperatuur aanpassen
Retourtemperatuur (°C) |  | 65 |  | <<< | Retourtemperatuur aanpassen
Kamertemperatuur (°C) |  | 20 |  | <<< | Kamertemperatuur aanpassen
Delta T |  | 50
| Bouwhoogte | 1600 mm |  |  | 1800 mm |  |  | 2000 mm |  |  | 2200 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22
| 300 | 588 | 842 | 1026 | 640 | 918 | 1107 | 689 | 981 | 1188 | 736 | 1053 | 1269
| 400 | 784 | 1123 | 1368 | 853 | 1224 | 1476 | 919 | 1308 | 1584 | 982 | 1404 | 1692
| 500 | 980 | 1404 | 1710 | 1067 | 1530 | 1845 | 1149 | 1635 | 1980 | 1227 | 1755 | 2115
| 600 | 1175 | 1685 | 2052 | 1280 | 1836 | 2214 | 1379 | 1962 | 2376 | 1472 | 2106 | 2538
| 700 | 1371 | 1966 | 2394 | 1493 | 2142 | 2583 | 1609 | 2289 | 2772 | 1718 | 2457 | 2961